## Eingabe_
[6 empty] | 1 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 2 | 8 | 9 | 9 | 11 | 12 | 13 |  |  |  |  | Rheienfolge | Räume | Raumnummer | Fläche | Volumen
[5 empty] | Messdatum | messtype/number+ messartshort | Volumenströme | Strömungsnachweis | Zuluft Austrittsgeschwindigkeiten |  |  |  | Recovery | Temperatur und Feuchte | Schallpegel | v-Zuluft | Partikel | Viuelle Prüfung / Strömungvisualisierung |  |  |  |  | 1 | Büro OP | RNr. 01.04.00.001 | 19.04 | 67.38 |  |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1 | 5
Kunde: | Kunde |  | Kleinriehenstrasse 30 | CH-4058 Basel | Messdatum 1 / aus Rohdaten | messdaten r raw | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-07 |  |  |  |  | 2022-05-05 | 2022-05-07 | 2022-05-07 | 2022-05-06 | [5 empty] | 2 | Büro OP | RNr. 01.04.00.002 | 19.34 | 68.46 |  |  | ISO 5 | 100000 | 23700 | 10200 | 3520 | 832 | 29 | ISO Klasse 5 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  |  | - | S 01
Ansprechsperson: |  |  |  |  | Messdatum 2 / manuell eingeben | [15 empty] | Ja |  | 3 | Büro CA Anästesie | RNr. 01.04.00.003 | 17.09 | 60.5 |  |  | ISO 6 | 1000000 | 237000 | 102000 | 35200 | 8320 | 293 | ISO Klasse 6 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  |  | 111 | S 02
Objekt: |  |  |  |  | Messdatum 3 / manuell eingeben | [15 empty] | Nein |  | 4 | Büro Instr. Leitung (2 AP) | RNr.01.04.00.004 | 12.8 | 45.29 |  |  | ISO 7 |  |  |  | 352000 | 83200 | 2930 | ISO Klasse 7 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  | 2 | 112 | S 03
Abteilung: | Department | rooms/roomname |  |  | Messdatum 4 / manuell eingeben | [17 empty] | 5 | Aufenthalt | RNr. 01.04.00.100 | 31.17 | 110.32 |  |  | ISO 8 |  |  |  | 3520000 | 832000 | 29300 | ISO Klasse 8 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  | 5 | 113 | S 04
Raum: | OP 1 | rooms/roomflour.roomnumber | OP 1 rooms/roomname |  | Messdatum 5 / manuell eingeben | [17 empty] | 6 | Entsorgung | RNr. 01.04.00.101 | 21.39 | 75.7 |  |  | ISO 9 |  |  |  | 35200000 |  | 293000 | ISO Klasse 9 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  | 4 | 114 | S 05
Prüfbericht Nr. : | dynamisch |  |  |  | Messdatum Messung | #NUM! | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 07.05.2022 |  |  |  |  | 05.05.2022 | 07.05.2022 | 07.05.2022 | 06.05.2022 | [5 empty] | 7 | Arbeitsraum Anästhesie | RNr. 01.04.00.102 | 18.39 | 65.08 | [10 empty] | 2 | 8 | 115 | S 06
Prüfdatum: | record_data/mess_date_from +mess_date_to |  | Fläche | rooms/area | [18 empty] | 8 | Vorbereitung 7 | RNr. 01.04.00.103 | 19.29 | 68.27 | [11 empty] | 9 | 116 | S 07
Betriebszustand: | rooms/operationsstate |  | Volumen | rooms/area* rooms/hight | [17 empty] | Bettenwaschzone | 9 | Vorbereitung 6 | RNr. 01.04.00.104 | 18.07 | 63.95 | [11 empty] | 5 | alt | S 08
[23 empty] | 10 | Vorbereitung 5 | RNr. 01.04.00.105 | 19.14 | 67.76 | [12 empty] | 117 | S 09
[5 empty] | Zeichnung | Zeichnung Nr.: | [16 empty] | 11 | Geräte | RNr. 01.04.00.106 | 27.77 | 98.29 | [12 empty] | 118 | S 10
[5 empty] | Leckprüfung FIT | OP 1 | [15 empty] | RNr. 01.04.00.102 | 12 | Arbeitsraum Anästhesie | RNr. 01.04.00.107 | 19.74 | 69.86 | [12 empty] | 119 | S 11
Prüfbericht erstellt: | B.Berthoud | users/name-role |  |  | Dichtsitz | OP 1 | [16 empty] | 13 | Vorbereitung 4 | RNr. 01.04.00.108 | 19.81 | 70.13 | [12 empty] | 121 | S 12
Messung durchgeführt: | P. Kniep | users/name-role |  |  | Volumenströme Aussenluft, Zuluft und Abluft | OP 1 | [16 empty] | 14 | Vorbereitung 3 | RNr. 01.04.00.109 | 22.33 | 79.03 | [12 empty] | 122 | S 13
Prüfbericht genehmigt: | S. Cervenak | users/name-role |  |  | Strömungsnachweis | OP 1 | [16 empty] | 15 | Vorbereitung 2 | RNr. 01.04.00.110 | 23.27 | 82.36 | [12 empty] | 123 | S 14
[5 empty] | Raumlufttemperatur & Raumluftfeuchte | OP 1 | [15 empty] | RNr. 01.04.00.102 | 16 | Material Lagerung | RNr. 01.04.00.111 | 6.75 | 23.9 | [12 empty] | 129 | S 15
[5 empty] | Schallpegel | OP 1 | [16 empty] | 17 | OP 2 | RNr. 01.04.00.112 | 35.26 | 124.8 | LAF OP2 | [11 empty] | 131 | S 16
Videodokumentation: | CL-OPT-VD-Req.211 |  |  |  | REC | OP 1 | [16 empty] | 18 | Bettenwarten | RNr. 01.04.00.113 | 66.56 | 235.6 | [12 empty] | 132 | S 17
[5 empty] | Partikel | OP 1 | [13 empty] | S. Cervenak |  |  | 19 | Umbetten ein | RNr. 01.04.00.114 | 66.4 | 235.06 |  | 57 | [10 empty] | 133 | S 18
[20 empty] | B.Berthoud |  |  | 20 | Material Lagerung | RNr. 01.04.00.117 | 20.26 | 71.7 |  | 4 | [10 empty] | 141 | S 19
[20 empty] | L. Wegmann |  |  | 21 | Garderobe Damen | RNr. 01.04.00.118 | 56.68 | 190.99 |  | 228 | [10 empty] | 142 | S 20
[20 empty] | M. Bednar |  |  | 22 | WC Personal | RNr. 01.04.00.119 | 2.43 | 8.58 | [12 empty] | 143 | S 21
[20 empty] | P. Kniep |  |  | 23 | WC / Du. | RNr. 01.04.00.120 | 15.68 | 52.84 | [12 empty] | 144 | S 22
falls nicht eingehalten, dann Meldung an: | 0 | Tel: | 061 685 85 29 | [19 empty] | 24 | Schleuse | RNr. 01.04.00.122 | 29.43 | 100.06 | [12 empty] | 148 | S 23
[20 empty] | H13 |  |  | 25 | Garderobe Herren | RNr. 01.04.00.123 | 34.56 | 122.34 | [12 empty] | 149 | S 24
[20 empty] | H14 |  |  | 26 | WC / Du./ Garderobe | RNr. 01.04.00.124 | 13.03 | 43.89 | [12 empty] | 151 | S 25
[23 empty] | 27 | WC Personal | RNr. 01.04.00.125 | 2.13 | 7.52 | [12 empty] | 152 | S 26
[20 empty] | Überdruck |  |  | 28 | Holding Zone | RNr. 01.04.00.128 | 71.54 | 253.23 | [12 empty] | 153 | S 27
[20 empty] | Unterdruck |  |  | 29 | OP-Leitstelle | RNr. 01.04.00.129 | 10.62 | 37.59 | [12 empty] | 154 | S 28
Rohdaten | [19 empty] | Gleichdruck |  |  | 30 | Umbetten aus | RNr. 01.04.00.130 | 40.3 | 142.66 | [12 empty] | 159 | S 29
| messtype/number+ messartshort | [18 empty] | - |  |  | 31 | Präp/Schnellschnittr. | RNr. 01.04.00.132 | 25.43 | 90 | [12 empty] | 161 | S 30
FIT | 1F. |  | 158.09 |  | Volumenströmme Aussenluft, Zuluft und Abluft |  | NORMVAlue | [15 empty] | 32 | Medizintechnik | RNr. 01.04.00.115 | 6.29 | 22.27 | [12 empty] | 162 | S 31
[6 empty] | Messwert | Grenzwert | [6 empty] | Schallpegel | [8 empty] | 33 | Ausguss | RNr. 01.04.00.135 | 11.28 | 39.91 | [12 empty] | 163 | S 32
[5 empty] | Zuluftvolumen | 5196.1011 | 5190 | [15 empty] | 34 | Ausguss | RNr. 01.04.00.139 | 9.31 | 32.96 | [12 empty] | 164 | S 33
Filterherst | fiter/filtermanufactur |  |  |  | Ausenluftvolumen | #REF! | 800 | [6 empty] | Lr,H | 46.8 | [7 empty] | 35 | Material / Geräte | RNr. 01.04.00.141 | 32 | 113.26 | [12 empty] | 165 | S 34
Filtertyp | filter/type |  |  |  | Abluftvolumen | 4818 | keine Vorgabe | Angaben Planer / Plan | [14 empty] | 36 | OP 5 | RNr. 01.04.00.142 | 40.3 | 142.64 | LAF OP5 | [11 empty] | 169 | S 35
Filterklasse: | H14 | filter/class | Filter Abmessung (BxHxT): |  | Auslassfläche: | 6.4364 | [16 empty] | 37 | OP 4 | RNr. 01.04.00.143 | 46.47 | 164.49 | LAF OP4 | [11 empty] | 171 | S 36
Anzahl Filter | 9 | filter/filteramount | [20 empty] | 38 | OP 8 | RNr. 01.04.00.144 | 42.06 | 148.87 | LAF OP8 | [11 empty] | 181 | S 37
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.01 - Filter Nr. 158.04 |  | 0762x0762x0078 [mm] | [19 empty] | 39 | Flow-Zone 3 | RNr. 01.04.00.145 | 38.11 | 134.89 | [12 empty] | 182 | S 38
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.05 - Filter Nr. 158.07 |  | 0762x0914x0078 [mm] | [5 empty] | Partikelkonzentration | innen | ISO Klaase | ISO 5 |  | Strömungsnachweis (Normalbetrieb) | [8 empty] | 40 | OP 7 | RNr. 01.04.00.146 | 50.63 | 179.23 | LAF OP7 | [11 empty] | 183 | S 39
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.08 - Filter Nr. 158.09 |  | 0914x0914x0078 [mm] | 0457x0457x0078 [mm] |  |  |  |  | MP | xi ≥ 0.5 µm | xi ≥ 5.0 µm |  |  | Messposition | Messwert (Pa) | von Raum | zu Raum | Überstromrichtung |  |  |  |  | 41 | OP 6 | RNr. 01.04.00.148 | 43.96 | 155.62 | LAF OP6 | [11 empty] | 184 | S 40
[18 empty] | Ist | Soll |  |  |  | 42 | Flow-Zone 2 | RNr. 01.04.00.149 | 38.13 | 134.96 | [12 empty] | 191 | S 41
Filter Nr. | Nr. | Reinluft | Rohluft | Grösser |  |  |  |  | 158.01 | 0 | 0 |  |  | S 02 | n.a. | OP 1 | Flow-Zone 1 | Unterdruck | Unterdruck |  |  |  | 43 | OP 3 | RNr. 01.04.00.150 | 45.79 | 162.08 | LAF OP3 | [11 empty] | 192 | S 42
158.01 | dymanisch: filter grösser ???? Wie | from messvalues | from messvalues | filter/wide x hight x deep | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | S 03 | n.a. | OP 1 | Korridor | Überdruck | Überdruck |  |  |  | 44 | Arb.-/Dikt.1 | RNr. 01.04.00.151 | 9.23 | 32.67 | [12 empty] | 193 | S 43
| 2 | 14 | 381239 |  |  | 2.537 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | S 42 | n.a. | OP 1 | Ausguss | Überdruck | Überdruck |  |  |  | 45 | Sterilkorridor | RNr. 01.04.00.154 | 178.35 | 631.34 | [12 empty] | 199 | S 44
Fitername = "Filter Nr."+rooms/roomnumber + n to filter/filteramount | 3 | 8 | 432012 |  |  | 2.537 |  |  |  | 0 | 0 | [11 empty] | 46 | Rückstauzone | RNr. 01.04.00.155 | 202.06 | 715.29 | [12 empty] | 200 | S 45
| 4 | 14 | 407377 | [6 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 47 | WC Personal | RNr. 01.04.00.156 | 1.97 | 6.97 | [13 empty] | S 46
| 5 |  |  |  |  | 6.4364 |  |  | 158.02 | 0 | 0 |  |  | Strömungsnachweis (abgesenkte Betriebsweise) | [8 empty] | 48 | WC Personal | RNr. 01.04.00.157 | 7.2 | 25.49 | [13 empty] | S 47
| 6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Messposition | Messwert (Pa) | von Raum | zu Raum | Überstromrichtung |  |  |  |  | 49 | OP 1 | RNr. 01.04.00.158 | 35.55 | 125.83 | LAF OP1 | [12 empty] | S 48
| 7 | [8 empty] | 0 | 0 | [6 empty] | Ist | Soll |  |  |  | 50 | Multifunktionsraum | RNr. 01.04.00.159 | 12.96 | 45.86 | [13 empty] | S 49
| 8 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | S 02 | - | OP 1 | Flow-Zone 1 | #REF! | Unterdruck |  |  |  | 51 | Vorbereitung 9 | RNr. 01.04.00.160 | 19.39 | 68.64 | [13 empty] | S 50
158.02 | 1 | 8 | 402038 | 0762x0762x0078 [mm] | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | S 03 | - | OP 1 | Korridor | #REF! | Überdruck |  |  |  | 52 | Ausguss | RNr. 01.04.00.162 | 5.17 | 18.3 | [13 empty] | S 51
| 2 | 11 | 395610 | [5 empty] | 158.03 | 0 | 0 |  |  | S 42 | - | OP 1 | Ausguss | #REF! | Überdruck |  |  |  | 53 | Sterilkorr. | RNr. 01.04.00.163 | 27.6 | 97.7 | [13 empty] | S 52
| 3 | 10 | 399077 | [6 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 54 | Büro Anästhesie Pflege Leitung | RNr. 01.04.00.164 | 13.18 | 46.64 | [13 empty] | S 53
| 4 | 3 | 458290 | [6 empty] | 0 | 0 | [11 empty] | 55 | Vorbereitung 8 | RNr. 01.04.00.168 | 19.33 | 68.41 | [13 empty] | S 54
| 5 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Nachweis von Überdruck im Operastionsraum zum Deckenhohlraum | [8 empty] | 56 | Flow-Zone 1 | RNr. 01.04.00.169 | 23.42 | 82.89 | [13 empty] | S 55
| 6 | [8 empty] | 0 | 0 |  |  | Messposition | Messwert (Pa) |  |  | Überstromrichtung |  |  |  |  | 57 | Arb.-/Dikt.2 | RNr. 01.04.00.170 | 9.16 | 32.41 | [13 empty] | S 56
| 7 | [16 empty] | Ist | Soll |  |  |  | 58 | St. FF (OP 9) | RNr. 01.04.00.200 | 51.94 | 183.87 | [13 empty] | S 57
| 8 | [12 empty] | D1 | - |  |  | #REF! | Unterdruck |  |  |  | 59 | St. FF (OP 10) | RNr. 01.04.00.201 | 50.92 | 180.26 | [13 empty] | S 58
158.03 | 1 | 77 | 398840 | 0762x0762x0078 [mm] | [9 empty] | D2 |  |  |  | #REF! | Unterdruck |  |  |  | 60 | Medizintechnik (St.FF Vorbereitung 10) | RNr. 01.04.00.202 | 19.77 | 69.99 | [13 empty] | S 59
| 2 | 4 | 425996 | [19 empty] | 61 | Korridor | RNr. 01.04.00.801 | 247.77 | 877.11 | [13 empty] | S 60
| 3 | 5 | 402400 | [19 empty] | 62 | Korridor | RNr. 01.04.00.802 | 216.33 | 765.79 | [13 empty] | S 61
| 4 | 5 | 426741 | [37 empty] | S 62
| 5 | [39 empty] | S 63
| 6 | [39 empty] | S 64
| 7 | [39 empty] | S 66
| 8 | [39 empty] | S 67
158.04 | 1 | 312 | 395479 | [37 empty] | S 68
| 2 | 2 | 401771 | [37 empty] | S 69
| 3 | 6 | 391068 | [37 empty] | S 70
| 4 | 2 | 385644
5
6
7
| 8 | [7 empty] | Partikelkonzentration | aussen | ISO Klaase | ISO 7
158.05 | 1 | 15 | 453328 | [5 empty] | MP | xi ≥ 0.5 µm | xi ≥ 5.0 µm
| 2 | 6 | 432821
| 3 | 8 | 434452 | [5 empty] | 158.11 | 2260.2062 | 282.5258
| 4 | 9 | 381789 | [6 empty] | 353.1572 | 141.2629
| 5 | 12 | 362922 | [6 empty] | 141.2629 | 70.6314
| 6 | [7 empty] | 158.12 | 3566.888 | 847.5773
| 7 | [8 empty] | 317.8415 | 35.3157
| 8 | [8 empty] | 1024.156 | 211.8943
| 9 | [7 empty] | 158.13 | 2719.3106 | 494.4201
158.06 | 1 | 12 | 475522 | [6 empty] | 282.5258 | 0
| 2 | 14 | 434080 | [6 empty] | 1341.9975 | 176.5786
| 3 | 5 | 461195 | [5 empty] | 158.14 | 1236.0503 | 282.5258
| 4 | 6 | 480323 | [6 empty] | 282.5258 | 0
| 5 | 16 | 461144 | [6 empty] | 105.9472 | 35.3157
| 6 | [7 empty] | 158.15 | 3037.1521 | 423.7887
| 7 | [8 empty] | 176.5786 | 35.3157
| 8 | [8 empty] | 35.3157 | 0
| 9 | [7 empty] | 158.16 | 4944.2012 | 741.6302 | [12 empty] | Partikelkonzentration | aussen | ISO Klaase
158.07 | 1 | 9 | 472958 | [6 empty] | 1871.7333 | 211.8943 | [12 empty] | MP | xi ≥ 0.5 µm | xi ≥ 5.0 µm
| 2 | 3 | 446112 | [6 empty] | 353.1572 | 70.6314
| 3 | 3 | 404247 | [5 empty] | 158.17 | 2648.6792 | 565.0516 | [12 empty] | 158.11
| 4 | 5 | 387261 | [6 empty] | 423.7887 | 70.6314
| 5 | 3 | 403650 | [6 empty] | 282.5258 | 105.9472
| 6 | [22 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 7 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 8 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 9 | [22 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
158.08 | 1 | 14 | 454927 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 2 | 12 | 501085 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 3 | [22 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 4 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
158.09 | 1 | 29 | 440672 | [20 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 2 | 17 | 433153 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 3 | 21 | 441629 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 4 | 21 | 462954 | [20 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 5 | 25 | 435770 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 6 | 41 | 413349 | [21 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 7 | [22 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 8 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 9 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
| 10 | [22 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
| 11 | [23 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | Zuluft Austrittsgeschwindigkeiten |  | Mittelwert | 0.24766 | [14 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.2 | 0.17 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | [10 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | 0.18 | 0.2 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.18 | 0.2 | [11 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[24 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | 0.18 | 0.19 | 0.32 | 0.3 | 0.36 | 0.32 | 0.37 | 0.19 | [11 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | 0.17 | 0.19 | 0.32 | 0.31 | 0.33 | 0.3 | 0.34 | 0.2 | [10 empty] | - | keine Eingabe | keine Eingabe
[25 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
[6 empty] | 0.18 | 0.2 | 0.34 | 0.31 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | 0.22 | [11 empty] | keine Eingabe | keine Eingabe
Dichtsitz | [5 empty] | 0.18 | 0.19 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.3 | 0.3 | 0.2
min. Zuluftvolumen am Filter | 577.3446 |  |  |  |  | 0.19 | 0.21 | 0.32 | 0.32 | 0.31 | 0.31 | 0.17 | 0.18
Sollwert | 4.8112
| Gemessene Wert |  |  |  |  | 0.19 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | 0.18 | 0.2 | 0.22
158.01 | 0
158.02 | 0
158.03 | 0
158.04 | 0
158.05 | 0
158.06 | 0
158.07 | 0
158.08 | 0
158.09 | 0
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
0 | -
Abluftvolumen
[5 empty] | 158.01 | 1180
[5 empty] | 158.02 | 1024
[5 empty] | 158.03 | 1128
[5 empty] | 158.04 | 1146
[5 empty] | 158.05 | 340
[5 empty] | 158.06 | -
[5 empty] | 158.07 | -
Messdatum: |  | 05.05./06.05./00.01./00.01./00.01./00.01.2022
1 |  |  | 2022-05-05
2 |  |  | 2022-05-06
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## Titelblatt_
Prüfbericht
Requalifizierung
0
Kunde:
Kunde
Kleinriehenstrasse 30
CH-4058 Basel
Department
OP 1 rooms/roomname
Objekt ID: SCS.HO1047
Prüfumfang Lüftungskonzept 1b:
Leckprüfung am eingebauten Filtersystem, Dichtsitzprüfung
Volumenströme Zuluft und Abluft
Strömungsnachweis
Zuluft-Luftwechselrate
Temperaturen und Feuchte
Beurteilungsschallpegel
Partikelkonzentration
Prüfbericht Nr.:
dynamisch
Prüfdatum:
05./06./07.05.2022

## Seitenregister
Inhaltsverzeichnis |  |  |  | Seite: | 1 | von | 36
1 | Inhaltsverzeichnis | [5 empty] | 1
2 | Auswertung
2.1 | Dichtsitzprüfung | [5 empty] | 2
2.2 | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem | [5 empty] | 3
2.3 | Volumenströme Aussenluft, Zuluft und Abluft | [5 empty] | 4
2.4 | Strömungsnachweis | [5 empty] | 5
2.5 | Zuluft-Luftwechselrate | [5 empty] | 6
2.6 | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte | [5 empty] | 7
2.7 | Beurteilungsschallpegel | [5 empty] | 8
2.8 | Partikelkonzentration | [5 empty] | 9
3 | Prüfung
3.1 | Dichtsitzprüfung | [5 empty] | 10
3.2 | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem |  | Filter Nr. 158.01 - Filter Nr. 158.04 |  |  |  | 11
3.3 | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem |  | Filter Nr. 158.05 - Filter Nr. 158.07 |  |  |  | 12
3.4 | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem |  | Filter Nr. 158.08 - Filter Nr. 158.09 |  |  |  | 13
3.5 | Volumenströme Zuluft und Abluft | [5 empty] | 14
3.6 | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten | [5 empty] | 15
3.7 | Strömungsnachweis | [5 empty] | 16
3.8 | Zuluft-Luftwechselrate | [5 empty] | 17
3.9 | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte | [5 empty] | 18
3.1 | Beurteilungsschallpegel | [5 empty] | 19
3.11 | Partikelkonzentration (innerhalb Laminarbereich) | [5 empty] | 20
3.12 | Partikelkonzentration (ausserhalb Laminarbereich) | [5 empty] | 21
4 | Messstellenplan
4.1 | OP 1 | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem |  |  |  |  | 22
4.2 | OP 1 | Dichtsitzprüfung |  |  |  |  | 23
4.3 | OP 1 | Volumenströme |  |  |  |  | 24
4.4 | OP 1 | Strömungsnachweis |  |  |  |  | 25
4.5 | OP 1 | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten |  |  |  |  | 26
4.6 | OP 1 | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte |  |  |  |  | 27
4.7 | OP 1 | Schallpegel |  |  |  |  | 28
4.8 | OP 1 | Partikelkonzentration |  |  |  |  | 29
5 | Original-Rohdaten
5.1 | Dichtsitzprüfung | [5 empty] | 30
5.2 | Volumenströme | [5 empty] | 31
5.3 | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten | [5 empty] | 32
5.4 | Strömungsnachweis | [5 empty] | 33
5.5 | Raumtemperatur und Raumfeuchte | [5 empty] | 34
5.6 | Beurteilungsschallpegel | [5 empty] | 35
5.7 | Fotodokumentation Strömungsnachweis | [5 empty] | 36
6 | Original Messgeräteausdrucke (1 Mappe)
7 | Übersicht Prüfmittel, Kalibrierprotokolle sowie Unterschriftenliste Q-TEC AG (separate Dokumente)
Note on A13: Cervenak Slavo:

## A Dichtsitz
Auswertung |  | Dichtsitzprüfung | [5 empty] | Seite: |  | 2 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Dichtsitzprüfung
Raumbez. / Raumnr. |  | Filterkennzeichnung | gemessene Leckströme des Filterdichtsitzes |  |  | zulässige Leckströme des Filterdichtsitzes |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  |  | cm3/min |  |  | cm3/min |  |  | Ja / Nein
OP 1 rooms/roomname |  | 158.01 | 0 |  |  | 4.8112 |  |  | Ja
|  | 158.02 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.03 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.04 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.05 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.06 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.07 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.08 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | 158.09 | 0 | [5 empty] | Ja
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
|  | - | - | [5 empty] | -
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:

## A FIT
Auswertung |  | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem | [5 empty] | Seite: |  | 3 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Leckprüfung am eingebauten Filtersystem
Raumbez. / Raumnr. |  | Filterkennzeichnung | Filterklasse | maximale Leckpenetration am Filter |  | zulässige Leckpenetration am Filter |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  |  |  | % |  | % |  |  | Ja / Nein
OP 1 rooms/roomname |  | 158.01 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.02 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.03 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.04 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.05 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.06 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.07 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.08 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | 158.09 | H14 | 0.001 |  | 0.01 |  |  | Ja
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
|  | - | - | - |  | - |  |  | -
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:

## A Volumenströme
Auswertung |  | Volumenströme Aussenluft, Zuluft und Abluft | [5 empty] | Seite: |  | 4 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Volumenströme
Raumbez. / Raumnr. |  | Volumenströme | Volumenstrom Ist |  |  | Volumenstrom Soll |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  |  | m3/h |  |  | m3/h |  |  | Ja / Nein
OP 1 rooms/roomname |  | Zuluft | 5196.1011 |  |  | 5190 |  |  | Ja
|  | Abluft | 4818 |  |  | keine Vorgabe |  |  | n.a.
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:

## A Strömungsnachw.
Auswertung |  | Strömungsnachweis | [5 empty] | Seite: |  | 5 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Strömungsnachweis
Betrieb |  | von Raum | zu Raum (Bereich) | Überstromrichtung Ist |  | Überstromrichtung Soll |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
Ja / Nein
Normalbetrieb |  | OP 1 | Flow-Zone 1 | Unterdruck |  | Unterdruck |  |  | Ja
RNr. 01.04.00.169
|  |  | Korridor | Überdruck |  | Überdruck |  |  | Ja
|  | rooms/roomname | RNr. 01.04.00.801
|  |  | Ausguss | Überdruck |  | Überdruck |  |  | Ja
RNr. 01.04.00.135
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  |  | Datum / Unterschrift:

## A LW
Auswertung |  | Zuluft-Luftwechselrate |  |  |  | Seite: |  | 6 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Zuluft-Luftwechselrate
Raumbez. / Raumnr. |  | Luftwechsel Ist | Luftwechsel Soll |  |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  | h-1 | h-1 |  |  |  | Ja / Nein
OP 1 |  | #VALUE! | 25 |  |  |  | #VALUE!
rooms/roomname
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:

## A Temp._Feuchte
Auswertung |  | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte |  |  |  | Seite: |  | 7 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Raumlufttemperatur
Raumbez. / Raumnr. |  | Temperatur Ist | Temperatur Soll |  |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  | °C | °C |  |  |  | Ja / Nein
OP 1 |  | 19.67 | 18.00 - 24.00 |  |  |  | Ja
rooms/roomname
Raumluftfeuchte
Raumbez. / Raumnr. |  | Feuchte Ist | Feuchte Soll |  |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  | % r. F. | % r. F. |  |  |  | Ja / Nein
OP 1 |  | 41.46 | 30.0 - 50.0 |  |  |  | Ja
rooms/roomname
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt: |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:

## A Schall
Auswertung |  | Beurteilungsschallpegel |  |  |  | Seite: |  | 8 | von | 36 | 20 A OP 1 rooms/roomname
Kunde: |  | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Beurteilungsschallpegel
Raumbez. / Raumnr. |  | Schallpegel gemessen | Schallpegel max. zulässig |  |  |  | Auswertung
Anforderung eingehalten
|  | dB(A) | dB(A) |  |  |  | Ja / Nein
OP 1 |  | 46.8 | 48 |  |  |  | Ja
rooms/roomname
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  | Kunde
Prüfbericht erstellt und geprüft: |  |  | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt |  |  | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  | Kunde
Messung durchgeführt: |  |  | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: |  |  | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  | Kunde
Datum / Unterschrift: |  |  | Datum / Unterschrift:

## A PK
Auswertung |  | Partikelkonzentration | [7 empty] | Seite: | 9 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname
Klassifizierung der Luftreinheit anhand der Partikelkonzentration
Raumbez. / Raumnr. |  |  | Klasse | Max. zulässige Partikelkonzentration |  |  | Gemessene Partikelkonzentration |  |  | Auswertung
|  |  |  | Partikel / m3 |  |  | Partikel / m3 |  |  | Anfoderung eingehalten
|  |  |  | xi ≥ 0.5 µm | xi ≥ 5.0 µm |  | xi ≥ 0.5 µm | xi ≥ 5.0 µm |  | Ja / Nein
OP 1 |  |  | ISO 5 | 3520 | 29 |  | 0 | 0 |  | Ja
rooms/roomname
innerhalb Laminarbereich
OP 1 |  |  | ISO 7 | 352000 | 2930 |  | 1636.2951 | 364.9291 |  | Ja
rooms/roomname
ausserhalb Laminarbereich
Resultat:
Der Operationsraum entspricht den Anforderungen an das Lüftungskonzept 1b.
Prüfbericht erstellt und geprüft | [5 empty] | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | B.Berthoud |  |  |  |  | Kunde
Prüfbericht erstellt und geprüft: | [5 empty] | Datum / Unterschrift:
Messung durchgeführt | [5 empty] | Prüfbericht geprüft:
Q-TEC AG, | P. Kniep |  |  |  |  | Kunde
Messung durchgeführt: | [5 empty] | Datum / Unterschrift:
Prüfbericht geprüft und genehmigt: | [5 empty] | Prüfbericht genehmigt:
Q-TEC AG, K. Steiner | S. Cervenak |  |  |  |  | Kunde
Datum / Unterschrift: | [5 empty] | Datum / Unterschrift:

## P Dichtsitz
Prüfung |  | Dichtsitzprüfung |  |  |  | Seite: | 10 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0 |  | Prüfdatum: | #NUM!
Abteilung: |  | Department |  | Betriebszustand: | rooms/operationsstate
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Messwerte (Dichtsitzprüfung)
Filterkennzeichnung |  | gemessene1) Leckströme des Filterdichtsitzes |  |  |  |  | zulässige2) Leckströme des Filterdichtsitzes
|  | cm3/min |  |  |  |  | cm3/min
158.01 |  | 0 |  |  |  |  | 4.8112
158.02 |  | 0
158.03 |  | 0
158.04 |  | 0
158.05 |  | 0
158.06 |  | 0
158.07 |  | 0
158.08 |  | 0
158.09 |  | 0
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
- |  | -
1) Mit der Pumpe des Dichtsitzprüfgerätes wird das umlaufende Dichtungsprofil des HEPA Filters unter Druck gesetzt.
Die Luftverlustmenge wird am Durchflussmesser gemessen.
2) Zulässiger Leckluftstrom (cm3/min) = min. Filterluftstrom (m3/h) * 106 * 1/60* Filterdurchlassgrad * 1/100 * 0.05 (Sicherheitsfaktor)
Ergebnis: |  |  | Der zulässige Leckluftstrom wird an keinem Filter überschritten.
Schlussfolgerung: |  |  | Die geprüften Filter entsprechen den Anforderungen.

## P FIT 1_4
Prüfung | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem | [9 empty] | Seite: | 11 | von | 36
Kunde: | Kunde | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 | [5 empty] | Prüfdatum: |  | #NUM!
Abteilung: | Department | [5 empty] | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.01 - Filter Nr. 158.04 | [5 empty] | Durchflussrate: |  | 472 cm3/s (28,3 l/min)
Filterhersteller/ Filtertyp: | fiter/filtermanufactur | [5 empty] | Sondenabmessung: |  | 2 x 5.6 cm |  | (parallel x senkrecht zur Abtastrichtung)
Filter Abmessung (BxHxT): | 0762x0762x0078 [mm] |  |  | 4 Stk. |  |  | Abtastgeschwindigkeit: |  | < 5 cm/s
Filterklasse: | H14 |  |  |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Gesamtscandauer: |  | 4 Min.
Filterabscheidegrad: | ≥ 99.995 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Verdünnung (VD2)): |  | 1:100
Filterdurchlassgrad (Ps1)): | ≤ 0.005 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Aerosol: |  | DEHS (Di-2-Ethyl-Hexyl-Sebzat)
Messwerte (Leckprüfung am eingebauten Filtersystem)
Filterkennzeichnung | Messung Nr. | Aerosolkonzentration |  |  |  | Partikelkonzentration |  | lokale Leckpenetration am Filter |  | maximale Leckpenetration am Filter |  | zulässige Leckpenetration am Filter PL
|  | rohluftseitig |  |  |  | reinluftseitig
|  | PZ3) gemessen mit VD2) |  | PZ3) x 100 (VD2)) |  | PZ3)
|  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | % |  | % |  | %
158.01 | 1 | from messvalues |  | #VALUE! |  | from messvalues |  | - |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 381239 |  | 38123900 |  | 14 |  | 0.001
| 3 | 432012 |  | 43201200 |  | 8 |  | 0.001
| 4 | 407377 |  | 40737700 |  | 14 |  | 0.001
158.02 | 1 | 402038 |  | 40203800 |  | 8 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 395610 |  | 39561000 |  | 11 |  | 0.001
| 3 | 399077 |  | 39907700 |  | 10 |  | 0.001
| 4 | 458290 |  | 45829000 |  | 3 |  | 0.001
158.03 | 1 | 398840 |  | 39884000 |  | 77 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 425996 |  | 42599600 |  | 4 |  | 0.001
| 3 | 402400 |  | 40240000 |  | 5 |  | 0.001
| 4 | 426741 |  | 42674100 |  | 5 |  | 0.001
158.04 | 1 | 395479 |  | 39547900 |  | 312 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 401771 |  | 40177100 |  | 2 |  | 0.001
| 3 | 391068 |  | 39106800 |  | 6 |  | 0.001
| 4 | 385644 |  | 38564400 |  | 2 |  | 0.001
1) max. zulässige Gesamtpenetration bei der MMPS (most penetrating particle size) durch das zu prüfende Filter 2) Verdünnung 3) Partikelkonzentration
Ergebnis: |  | Die zulässige Leckpenetration wird an keinem Filter überschritten.
Schlussfolgerung: |  | Die geprüften Filter entsprechen den Anforderungen.

## P FIT 5_7
Prüfung | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem | [9 empty] | Seite: | 12 | von | 36
Kunde: | Kunde | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 | [5 empty] | Prüfdatum: |  | #NUM!
Abteilung: | Department | [5 empty] | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.05 - Filter Nr. 158.07 | [5 empty] | Durchflussrate: |  | 472 cm3/s (28,3 l/min)
Filterhersteller/ Filtertyp: | fiter/filtermanufactur | [5 empty] | Sondenabmessung: |  | 2 x 5.6 cm |  | (parallel x senkrecht zur Abtastrichtung)
Filter Abmessung (BxHxT): | 0762x0914x0078 [mm] |  |  | 3 Stk. |  |  | Abtastgeschwindigkeit: |  | < 5 cm/s
Filterklasse: | H14 |  |  |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Gesamtscandauer: |  | 5 Min.
Filterabscheidegrad: | ≥ 99.995 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Verdünnung (VD2)): |  | 1:100
Filterdurchlassgrad (Ps1)): | ≤ 0.005 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Aerosol: |  | DEHS (Di-2-Ethyl-Hexyl-Sebzat)
Messwerte (Leckprüfung am eingebauten Filtersystem)
Filterkennzeichnung | Messung Nr. | Aerosolkonzentration |  |  |  | Partikelkonzentration |  | lokale Leckpenetration am Filter |  | maximale Leckpenetration am Filter |  | zulässige Leckpenetration am Filter PL
|  | rohluftseitig |  |  |  | reinluftseitig
|  | PZ3) gemessen mit VD2) |  | PZ3) x 100 (VD2)) |  | PZ3)
|  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | % |  | % |  | %
158.05 | 1 | 453328 |  | 45332800 |  | 15 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 432821 |  | 43282100 |  | 6 |  | 0.001
| 3 | 434452 |  | 43445200 |  | 8 |  | 0.001
| 4 | 381789 |  | 38178900 |  | 9 |  | 0.001
| 5 | 362922 |  | 36292200 |  | 12 |  | 0.001
158.06 | 1 | 475522 |  | 47552200 |  | 12 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 434080 |  | 43408000 |  | 14 |  | 0.001
| 3 | 461195 |  | 46119500 |  | 5 |  | 0.001
| 4 | 480323 |  | 48032300 |  | 6 |  | 0.001
| 5 | 461144 |  | 46114400 |  | 16 |  | 0.001
158.07 | 1 | 472958 |  | 47295800 |  | 9 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 446112 |  | 44611200 |  | 3 |  | 0.001
| 3 | 404247 |  | 40424700 |  | 3 |  | 0.001
| 4 | 387261 |  | 38726100 |  | 5 |  | 0.001
| 5 | 403650 |  | 40365000 |  | 3 |  | 0.001
1) max. zulässige Gesamtpenetration bei der MMPS (most penetrating particle size) durch das zu prüfende Filter 2) Verdünnung 3) Partikelkonzentration
Ergebnis: |  | Die zulässige Leckpenetration wird an keinem Filter überschritten.
Schlussfolgerung: |  | Die geprüften Filter entsprechen den Anforderungen.

## P FIT 8_9
Prüfung | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem | [9 empty] | Seite: | 13 | von | 36
Kunde: | Kunde | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 | [5 empty] | Prüfdatum: |  | #NUM!
Abteilung: | Department | [5 empty] | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Filterkennzeichnung: | Filter Nr. 158.08 - Filter Nr. 158.09 | [5 empty] | Durchflussrate: |  | 472 cm3/s (28,3 l/min)
Filterhersteller/ Filtertyp: | fiter/filtermanufactur | [5 empty] | Sondenabmessung: |  | 2 x 5.6 cm |  | (parallel x senkrecht zur Abtastrichtung)
Filter Abmessung (BxHxT): | 0914x0914x0078 [mm] 1 Stk. |  |  | 0457x0457x0078 [mm] 1 Stk. |  |  | Abtastgeschwindigkeit: |  | < 5 cm/s
Filterklasse: | H14 |  |  |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Gesamtscandauer: |  | 2 Min. bzw. 6 Min.
Filterabscheidegrad: | ≥ 99.995 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Verdünnung (VD2)): |  | 1:100
Filterdurchlassgrad (Ps1)): | ≤ 0.005 % |  | Integralwert |  | gemäss SN EN 1822-1 |  | Aerosol: |  | DEHS (Di-2-Ethyl-Hexyl-Sebzat)
Messwerte (Leckprüfung am eingebauten Filtersystem)
Filterkennzeichnung | Messung Nr. | Aerosolkonzentration |  |  |  | Partikelkonzentration |  | lokale Leckpenetration am Filter |  | maximale Leckpenetration am Filter |  | zulässige Leckpenetration am Filter PL
|  | rohluftseitig |  |  |  | reinluftseitig
|  | PZ3) gemessen mit VD2) |  | PZ3) x 100 (VD2)) |  | PZ3)
|  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | [Partikel 0,3-0,5μm /ft³] |  | % |  | % |  | %
158.08 | 1 | 454927 |  | 45492700 |  | 14 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 501085 |  | 50108500 |  | 12 |  | 0.001
158.09 | 1 | 440672 |  | 44067200 |  | 29 |  | 0.001 |  | 0.001 |  | 0.01
| 2 | 433153 |  | 43315300 |  | 17 |  | 0.001
| 3 | 441629 |  | 44162900 |  | 21 |  | 0.001
| 4 | 462954 |  | 46295400 |  | 21 |  | 0.001
| 5 | 435770 |  | 43577000 |  | 25 |  | 0.001
| 6 | 413349 |  | 41334900 |  | 41 |  | 0.001
1) max. zulässige Gesamtpenetration bei der MMPS (most penetrating particle size) durch das zu prüfende Filter 2) Verdünnung 3) Partikelkonzentration
Ergebnis: |  | Die zulässige Leckpenetration wird an keinem Filter überschritten.
Schlussfolgerung: |  | Die geprüften Filter entsprechen den Anforderungen.

## P Volumenströme
Prüfung | Volumenströme Zuluft und Abluft | [6 empty] | Seite: | 14 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  |  |  |  | Prüfdatum: | 07.05.2022
Abteilung: | Department |  |  |  |  | Betriebszustand: | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Volumenströme Zuluft, Aussenluft und Abluft
Volumenstrom |  | mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten |  |  | Ausstromfläche Auslass |  |  | Zuluftvolumenstrom1)
|  | m/s |  |  | m2 |  |  | m3/h
Zuluft |  | 0.24056 |  |  | 6 |  |  | 5196.1011
1) Zuluftvolumenstrom = mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten (m/s) x Ausstromfläche Auslass (m2) x 3600 (s)
Der Operationsraum | OP 1 |  | hat einen Zuluftvolumenstrom von |  |  |  |  | 5196.1011
Zuluftvolumenstrom (Sollwert) | [7 empty] | 5190
Ergebnis: |  | Das geforderte Zuluftvolumen wird erreicht.
Volumenstrom |  | Messung | [5 empty] | Abluftvolumenstrom
|  | Auslass Nr. |  | m3/h |  |  |  | m3/h
Abluft |  | 158.01 |  | 1180 |  |  |  | 4818
|  | 158.02 |  | 1024
|  | 158.03 |  | 1128
|  | 158.04 |  | 1146
|  | 158.05 |  | 340
|  | - |  | -
|  | - |  | -
Der Operationsraum | OP 1 |  | hat einen Abluftvolumenstrom von |  |  |  |  | 4818
Abluftvolumenstrom (Sollwert) | [7 empty] | keine Vorgabe
Ergebnis: |  | IST-Wert Aufnahme
Schlussfolgerung: |  | Die Volumenströme entsprechen den Anforderungen.

## P vZuluft
Prüfung |  |  |  | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten | [14 empty] | Seite: |  | 15 | von | 53
Kunde: |  |  |  | Kunde | [8 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  |  | dynamisch
Ansprechperson: |  |  |  | 0
Objekt: |  |  |  | St. Claraspital Basel, Neubau Hirzbrunnen | [8 empty] | Prüfdatum: |  |  |  | 07.05.2022
Abteilung: |  |  |  | Operationsabteilung | [8 empty] | Betriebszustand: |  |  |  | rooms/operationsstate
Raum: |  |  |  | OP 1 rooms/roomname | [8 empty] | Zeichnung Nr.: |  |  |  | OP 1
Messwerte (Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten LAF)
Raumbez. / Raumnr. |  | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft
|  |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s
rooms/roomname |  | vz1 | 0.19 | vz9 | 0.18 | vz17 | 0.19 | vz25 | 0.2 | vz33 | 0.17 | vz41 | 0.18 | vz49 | 0.2 | vz57 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
|  | vz2 | 0.18 | vz10 | 0.2 | vz18 | 0.31 | vz26 | 0.32 | vz34 | 0.31 | vz42 | 0.31 | vz50 | 0.18 | vz58 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
|  | vz3 | 0.18 | vz11 | 0.19 | vz19 | 0.32 | vz27 | 0.3 | vz35 | 0.36 | vz43 | 0.32 | vz51 | 0.37 | vz59 | 0.19 | - | - | - | - | - | -
|  | vz4 | 0.17 | vz12 | 0.19 | vz20 | 0.32 | vz28 | 0.31 | vz36 | 0.33 | vz44 | 0.3 | vz52 | 0.34 | vz60 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
|  | vz5 | 0.18 | vz13 | 0.2 | vz21 | 0.34 | vz29 | 0.31 | vz37 | 0.33 | vz45 | 0.32 | vz53 | 0.36 | vz61 | 0.22 | - | - | - | - | - | -
|  | vz6 | 0.18 | vz14 | 0.19 | vz22 | 0.31 | vz30 | 0.31 | vz38 | 0.31 | vz46 | 0.3 | vz54 | 0.3 | vz62 | 0.2 | - | - | - | - | - | -
|  | vz7 | 0.19 | vz15 | 0.21 | vz23 | 0.32 | vz31 | 0.32 | vz39 | 0.31 | vz47 | 0.31 | vz55 | 0.17 | vz63 | 0.18 | - | - | - | - | - | -
|  | vz8 | 0.19 | vz16 | 0.2 | vz24 | 0.18 | vz32 | 0.2 | vz40 | 0.2 | vz48 | 0.18 | vz56 | 0.2 | vz64 | 0.22 | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Der Operationsraum |  |  |  | OP 1 |  | hat eine mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeit1) von | [14 empty] | 0.24056
1) Die Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten werden 15 cm unter den LAF, mittels Anemometer gemessen.
Insgesamt 64 Prüfpositionen, im Messraster von 30 cm × 30 cm.
Spezifikationsgrenze für mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeit: | [20 empty] | 0.24
12
54
Ergebnis: |  |  |  |  | Die mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeit wird erreicht.
Schlussfolgerung: |  |  |  |  | Die Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten entsprechen den Anforderungen.

## P STrömungsnachw.
Prüfung | Strömungsnachweis | [6 empty] | Seite: |  | 16 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  |  |  | Prüfdatum: |  | 07.05.2022
Abteilung: | Department |  |  |  | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  |  | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Strömungsnachweis1) (Normalbetrieb)
Messposition | von Raum |  | zu Raum (Bereich) | Messwert (informativ) |  | Überstromrichtung Ist |  |  | Überstromrichtung Soll
Pa
S 02 | OP 1 |  | Flow-Zone 1 | n.a. |  | Unterdruck |  |  | Unterdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.102
S 03 | OP 1 |  | Korridor | n.a. |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.801
S 42 | OP 1 |  | Ausguss | n.a. |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.139
Ergebnis: |  | Die geforderten Überstromrichtungen werden eingehalten.
1) Die Strömungsrichtung wird mittels Prüfröhrchen visualisiert. Der Differenzdruck wird mittels Manometer ermittelt.
2) Messposition D2 wird in Auswertung nicht berücksichtigt, da keine Messung möglich ist.
Fotodokumentation: |  | siehe Seite 36
Schlussfolgerung: |  | Die Überstromrichtungen entsprechen den Anforderungen.

## P LW
Prüfung | Zuluft-Luftwechselrate |  |  |  | Seite: |  | 17 | von | 36
Kunde: | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  | Prüfdatum: | 07.05.2022
Abteilung: | Department |  | Betriebszustand: | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Zuluft-Luftwechselrate
Raumbez. / Raumnr. | [5 empty] | Zuluftvolumenströme pro Raum
m3/h
OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | 5196.1011
Raumvolumen | [5 empty] | rooms/area* rooms/hight |  |  | m3
Der Operationsraum | OP 1 | hat einen Luftwechsel1) von |  |  |  | #VALUE! |  |  | h-1
Spezifikationsgrenze für einen Operationsraum nach LK 1b (gemäss SWKI VA105-01:2015): | [5 empty] | 25 |  |  | h-1
1)
Ergebnis: | #VALUE!
Schlussfolgerung: | #VALUE!
β=(∑▒〖Luftvolumenströme eines Raumes (m3/h) 〗)/(Raumvolumen (m3))

## P T&F
Prüfung | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte |  |  |  |  | Seite: | 18 | von | 36
Kunde: | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  | Prüfdatum: |  | 05.05.2022
Abteilung: | Department |  | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Messwerte (Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte)
Raumbez. / Raumnr. | Messung Nr. | Messposition: T&F
|  | Temperatur |  | Feuchte
|  | °C |  | % r. F.
OP 1 rooms/roomname | 1 | 19.91 |  | 40.5
| 2 | 19.64 |  | 41.1
| 3 | 19.63 |  | 41.5
| 4 | 19.63 |  | 41.7
| 5 | 19.64 |  | 42
| 6 | 19.91 |  | 40.5
| 7 | 19.64 |  | 41.1
| 8 | 19.63 |  | 41.5
| 9 | 19.63 |  | 41.7
| 10 | 19.64 |  | 42
| Mittelwert | 19.67 |  | 41.46
Der Operationsraum | OP 1 | hat eine mittlere Raumlöufttemperatur1) von |  |  |  |  | 19.67 |  | °C
1) An jeder Messstelle sind mindestens zehn aufeinanderfolgende Messungen (je 1 Min.) durchzuführen und unmittelbar aufzuzeichnen.
Sollwertbereich für die Temperatur (gemäss SWKI VA105-01:2015) | [5 empty] | 18.00 - 24.00 °C
Ergebnis: | Der Sollwertbereich der Temperatur wird eingehalten.
Der Operationsraum | OP 1 | hat einen mittlere Raumluftfeuchte2) von |  |  |  |  | 41.46 |  | %r.F.
2) An jeder Messstelle sind mindestens zehn aufeinanderfolgende Messungen (je 1 Min.) durchzuführen und unmittelbar aufzuzeichnen.
Sollwertbereich für die relative Feuchte (gemäss SWKI VA105-01:2015) | [5 empty] | 30.0 - 50.0 %r.F.
Ergebnis: | Der Sollwertbereich für die Feuchte wird eingehalten.
Schlussfolgerung: | Die Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte entspricht den Anforderungen.

## P Schall
Prüfung | Beurteilungsschallpegel |  |  |  | Seite: |  | 19 | von | 36
Kunde: | Kunde |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  | Prüfdatum: | 07.05.2022
Abteilung: | Department |  | Betriebszustand: | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Messwerte (Beurteilungsschallpegel)
Messposition | Gemessener Schallpegel1) dB(A) |  |  |  |  | Max. zulässiger Schallpegel dB(A)
Lr,H | 46.8 |  |  |  |  | 48
1) Gemessen in Raummitte 1.0 m über OKFFB, bei Soll-Luftvolumenstrom.
Ergebnis: |  | Der maximal zulässige Schallpegel wird nicht überschritten.
Schlussfolgerung: |  | Der Schallpegel entspricht den Anforderungen.

## P PK_I
Prüfung | Partikelkonzentration (innerhalb Laminarbereich) | [8 empty] | Seite: |  | 20 | von | 36
Kunde: | Kunde | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 | [5 empty] | Prüfdatum: |  | 06.05.2022
Abteilung: | Department | [5 empty] | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Raumfläche (A): | 46.47 | [5 empty] | Mindestanzahl der zu prüfenden Probenahmeorte* (NL): | [5 empty] | 10
Reinheitsklasse: | ISO Klasse 5 gemäss EN ISO 14644-1:2015 | [5 empty] | Gewählte Anzahl der Probenahmeorte (NL): | [5 empty] | 10
Messwerte innerhalb Laminarbereich (für Partikel ≥ 0.5 µm und Partikel ≥ 5.0 µm)
Probenahmeort |  | Luftprobe | [5 empty] | Mittelwert der Probe vom Probenahmeort
|  | Messung Nr. |  | Partikel / m3 (Zykluszeit 60s) |  |  |  | Partikel / m3 (Zykluszeit 60s)
|  |  |  | xi ≥ 0.5 µm |  | xi ≥ 5.0 µm |  | xi ≥ 0.5 µm |  |  | xi ≥ 5.0 µm
158.01 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0
|  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | 0 |  | 0
158.02 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  |  | 2 | 0 |  | 0
|  |  | 3 | 0 |  | 0
|  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | 0 |  | 0
158.03 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
|  | 2 |  | 0 |  | 0
|  | 3 |  | 0 |  | 0
|  | 4 |  | 0 |  | 0
|  | 5 |  | 0 |  | 0
- |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | -
|  |  | - | - |  | -
|  |  | - | - |  | -
|  | - |  | - |  | -
|  | - |  | - |  | -
Höchster Mittelwert der Partikelkonzentration - |  |  |  |  | OP 1 rooms/roomname |  |  | 0 |  |  | 0
* gemäss EN ISO 14644-1:2015, Tabelle A.1 - Anzahl Probenahmeorte, bezogen auf Reinraumflächen
Geforderte Partikelgrösse: | [7 empty] | xi ≥ 0.5 µm |  |  | xi ≥ 5.0 µm
Spezifikationsgrenze (Partikel / m3 Luft): | [7 empty] | 3520 |  |  | 29
Ergebnis: |  | Die Spezifikationsgrenze für Partikelkonzentration innerhalb Laminarbereich wird eingehalten.
Schlussfolgerung: |  | Der Raum entspricht den Anforderungen.

## P PK_A
Prüfung | Partikelkonzentration (ausserhalb Laminarbereich) | [7 empty] | Seite: |  | 21 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0 |  |  |  |  | Prüfdatum: |  | 06.05.2022
Abteilung: | Department |  |  |  |  | Betriebszustand: |  | rooms/operationsstate
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  |  |  | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Raumfläche (A): | 46.47 |  |  |  |  | Mindestanzahl der zu prüfenden Probenahmeorte* (NL): | [5 empty] | 10
Reinheitsklasse: | ISO Klasse 7 gemäss EN ISO 14644-1:2015 |  |  |  |  | gewählte Anzahl der Probenahmeorte (NL): | [5 empty] | 10
Messwerte ausserhalb Laminarbereich (für Partikel ≥ 0.5 µm und Partikel ≥ 5.0 µm)
Probenahmeort |  | Probe |  |  |  |  | Mittelwert der Probe vom Probenahmeort
|  | Messung Nr. | Partikel / m3 (Zykluszeit 60s) |  |  |  | Partikel / m3 (Zykluszeit 60s)
|  |  | xi ≥ 0.5 µm |  | xi ≥ 5.0 µm |  | xi ≥ 0.5 µm |  |  | xi ≥ 5.0 µm
158.11 |  | 1 | 2260.2062 |  | 282.5258 |  | 918.2088 |  |  | 164.8067
|  | 2 | 353.1572 |  | 141.2629
|  | 3 | 141.2629 |  | 70.6314
158.12 |  | 1 | 3566.888 |  | 847.5773 |  | 1636.2951 |  |  | 364.9291
|  | 2 | 317.8415 |  | 35.3157
|  | 3 | 1024.156 |  | 211.8943
158.13 |  | 1 | 2719.3106 |  | 494.4201 |  | 1447.9446 |  |  | 223.6662
|  | 2 | 282.5258 |  | 0
|  | 3 | 1341.9975 |  | 176.5786
158.14 |  | 1 | 1236.0503 |  | 282.5258 |  | 541.5077 |  |  | 105.9472
|  | 2 | 282.5258 |  | 0
|  | 3 | 105.9472 |  | 35.3157
158.15 |  | 1 | 3037.1521 |  | 423.7887 |  | 1083.0155 |  |  | 153.0348
|  | 2 | 176.5786 |  | 35.3157
|  | 3 | 35.3157 |  | 0
158.16 |  | 1 | 4944.2012 |  | 741.6302 |  | 2389.6972 |  |  | 341.3853
|  | 2 | 1871.7333 |  | 211.8943
|  | 3 | 353.1572 |  | 70.6314
158.17 |  | 1 | 2648.6792 |  | 565.0516 |  | 1118.3312 |  |  | 247.2101
|  | 2 | 423.7887 |  | 70.6314
|  | 3 | 282.5258 |  | 105.9472
Höchster Mittelwert der Partikelkonzentration - |  |  |  | OP 1 rooms/roomname |  |  | 1636.2951 |  |  | 364.9291
* gemäss EN ISO 14644-1:2015, Tabelle A.1 - Probenahmeorte, bezogen auf Reinraumflächen
Geforderte Partikelgrösse: | [6 empty] | xi ≥ 0.5 µm |  |  | xi ≥ 5.0 µm
Spezifikationsgrenze (Partikel / m3 Luft): | [6 empty] | 352000 |  |  | 2930
Ergebnis: |  | Die Spezifikationsgrenze für Partikelkonzentration ausserhalb Laminarbereich wird eingehalten.
Schlussfolgerung: |  | Der Raum entspricht den Anforderungen.

## Z FIT
Messstellenplan |  | Leckprüfung am eingebauten Filtersystem |  |  |  | Seite: | 22 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0
Abteilung: | Department
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Leckprüfung am eingebauten Filtersystem
Legende: |  |  | Gemessene Filter Nr. *
OP 1 rooms/roomname |  |  | F 158.01 - 158.09
* Scanning mit Aerosolbelastung, gemessen induktionsfrei 2-5 cm unter dem Prüfobjekt, Scanngeschwindigkeit ≤ 5 cm/s

## Z Dichtsitz
Messstellenplan |  |  | Dichtsitzprüfung |  |  |  | Seite: | 23 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Dichtsitzprüfung
Legende: |  |  |  | Gemessene Filter Nr. *
OP 1 rooms/roomname |  |  |  | F 158.01 - 158.09
* Mit der Pumpe des Dichtsitzprüfgerätes wird das umlaufende Dichtungsprofil des HEPA Filters unter Druck gesetzt.
Die Luftverlustmenge wird am Durchflussmesser gemessen.

## Z Volumenströme
Messstellenplan |  | Volumenströme |  |  |  |  | Seite: | 24 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0
Abteilung: | Department
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: |  | OP 1
Volumenströme
Legende: |  |  | Zuluft1) Nr. |  | Abluft2) Nr.
OP 1 rooms/roomname |  |  | F 158.01 - 158.09 |  | A 158.01 - 158.05
1) Zuluftvolumenstrom = mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten (m/s) x Ausstromfläche Auslass (m2) x 3600 (s)
2) Abluftvolumen gemessen mit Volumenstromhaube

## Z Vzuluft
Messstellenplan |  |  | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten |  |  |  | Seite: | 25 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten
120
Legende: |  |  |  | Probenahmeort*
OP 1 rooms/roomname |  |  |  | VZ1 - VZ64
* Die Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten werden 15 cm unter den LAF, mittels Anemometer gemessen.
Insgesamt 64 Prüfpositionen, im Messraster von 30 cm × 30 cm.

## Z Strömungsnachweis
Messstellenplan |  |  | Strömungsnachweis |  |  |  | Seite: | 26 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0
Objekt: |  | 0
Abteilung: |  | Department
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Strömungsnachweis
Legende: |  |  |  | Probenahmeort *
OP 1 rooms/roomname |  |  |  | S 02, S 03, S 42
* Die Strömungsrichtung wird mittels Prüfröhrchen visualisiert. Der Differenzdruck wird mittels Manometer ermittelt.
Es wird am Türspalt gemessen.

## Z T&F
Messstellenplan |  | Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte |  |  |  | Seite: | 27 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0
Abteilung: | Department
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Raumlufttemperatur und Raumluftfeuchte
Legende: |  |  | Probenahmeort*
OP 1 rooms/roomname |  |  | T&F
* Messposition: 1.75 m über OKFFB

## Z Schall
Messstellenplan |  | Schallpegel |  |  |  | Seite: | 28 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0
Abteilung: | Department
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Schallpegel
Legende: |  |  | Probenahmeort*
OP 1 rooms/roomname |  |  | Lr,H
* Gemessen in Raummitte 1.0 m über OKFFB, bei Soll-Luftvolumenstrom.

## Z PZ
Messstellenplan |  | Partikelkonzentration |  |  |  | Seite: | 29 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: | dynamisch
Ansprechperson: | 0
Objekt: | 0
Abteilung: | Department
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Zeichnung Nr.: | OP 1
Partikelkonzentration
Legende: |  |  | Probenahmeort*
OP 1 rooms/roomname |  |  | MP 158.01 - MP 158.03
innerhalb Laminarbereich
OP 1 rooms/roomname |  |  | MP 158.11 - MP 158.17
ausserhalb Laminarbereich
* Die Messebene ist 1.2 m über OKFFB.

## RD Dichtsitz
Original-Rohdaten |  |  |  | Dichtsitzprüfung |  |  |  |  | Seite: |  | 30 | von | 36
Kunde: |  | Kunde |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: |  | 0 |  |  |  | Messgerät (Int.Nr.): |  | 169
Objekt: |  | 0 |  |  |  | Prüfdatum: |  | 2022-05-07
Abteilung: |  | Department |  |  |  | Betriebszustand:
Raum: |  | OP 1 rooms/roomname |  |  |  | Messtechniker: |  | P. Kniep
Dichtsitzprüfung
Filterkennzeichnung |  |  | Messung2) | [5 empty] | zulässige Leckströme des Filterdichtsitzes3)
|  |  | cm3/min | [5 empty] | cm3/min
158.01 |  |  | 0 | [5 empty] | 4.8112
158.02 |  |  | 0
158.03 |  |  | 0
158.04 |  |  | 0
158.05 |  |  | 0
158.06 |  |  | 0
158.07 |  |  | 0
158.08 |  |  | 0
158.09 |  |  | 0
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
- |  |  | -
2) Mit der Pumpe des Dichtsitzprüfgerätes wird das umlaufende Dichtungsprofil des HEPA Filters unter Druck gesetzt.
Die Luftverlustmenge wird am Durchflussmesser gemessen.
3) Zulässiger Leckluftstrom (cm3/min) = min. Filterluftstrom (m3/h) * 106 * 1/60* Filterdurchlassgrad * 1/100 * 0.05 (Sicherheitsfaktor)
[8 empty] | eingehalten |  |  |  | x
[8 empty] | nicht eingehalten |  |  |  |  | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: | [5 empty] | □ | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation

## RD Volumenströme
Original-Rohdaten |  |  | Volumenströme | [5 empty] | Seite: |  | 31 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0 |  |  |  |  | Messgerät (Int.Nr.): |  | 148
Objekt: | 0 |  |  |  |  | Prüfdatum: |  | 2022-05-07
Abteilung: | Department |  |  |  |  | Betriebszustand:
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  |  |  | Messtechniker: |  | P. Kniep
Volumenströme
Volumenstrom |  | Messung | [6 empty] | Abluftvolumenstrom
|  | Auslass Nr. |  | m3/h |  |  |  |  | m3/h
Abluft |  | 158.01 |  | 1180
|  | 158.02 |  | 1024
|  | 158.03 |  | 1128
|  | 158.04 |  | 1146
|  | 158.05 |  | 340
|  | - |  | -
|  | - |  | -
Der Operationsraum | OP 1 |  | hat einen Abluftvolumenstrom2) von | [5 empty] | 4818
Abluftvolumenstrom (Sollwert) | [8 empty] | keine Vorgabe
2) Volumenströme gemessen mit Volumenstromhaube
[8 empty] | eingehalten |  |  |  | x
[8 empty] | nicht eingehalten |  |  |  |  | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: |  |  |  |  | 0 |  |  |  | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: | [5 empty] | □ | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation

## RD vZuluft
Original-Rohdaten | [5 empty] | Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten | [12 empty] | Seite: |  | 32 | von | 53
Kunde: |  |  |  | HRS Real Estate AG | [8 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  |  | dynamisch
Ansprechperson: |  |  |  | 0 | [8 empty] | Messgerät (Int.Nr.): |  |  |  | 143
Objekt: |  |  |  | St. Claraspital Basel, Neubau Hirzbrunnen | [8 empty] | Prüfdatum: |  |  |  | 2022-05-07
Abteilung: |  |  |  | Operationsabteilung | [8 empty] | Betriebszustand:
Raum: |  |  |  | OP 1 rooms/roomname | [8 empty] | Messtechniker: |  |  |  | P.Kniep
Messwerte (Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten LAF)
Raumbez. / Raumnr. |  | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft | Messung Nr. | vZuluft
|  |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s |  | m/s
OP 1 rooms/roomname |  | vz1 | 0.19 | vz9 | 0.18 | vz17 | 0.19 | vz25 | 0.2 | vz33 | 0.17 | vz41 | 0.18 | vz49 | 0.2 | vz57 | 0.2 | - | - | - | - | - | .
|  | vz2 | 0.18 | vz10 | 0.2 | vz18 | 0.31 | vz26 | 0.32 | vz34 | 0.31 | vz42 | 0.31 | vz50 | 0.18 | vz58 | 0.2 | - | - | - | - | - | .
|  | vz3 | 0.18 | vz11 | 0.19 | vz19 | 0.32 | vz27 | 0.3 | vz35 | 0.36 | vz43 | 0.32 | vz51 | 0.37 | vz59 | 0.19 | - | - | - | - | - | .
|  | vz4 | 0.17 | vz12 | 0.19 | vz20 | 0.32 | vz28 | 0.31 | vz36 | 0.33 | vz44 | 0.3 | vz52 | 0.34 | vz60 | 0.2 | - | - | - | - | - | .
|  | vz5 | 0.18 | vz13 | 0.2 | vz21 | 0.34 | vz29 | 0.31 | vz37 | 0.33 | vz45 | 0.32 | vz53 | 0.36 | vz61 | 0.22 | - | - | - | - | - | .
|  | vz6 | 0.18 | vz14 | 0.19 | vz22 | 0.31 | vz30 | 0.31 | vz38 | 0.31 | vz46 | 0.3 | vz54 | 0.3 | vz62 | 0.2 | - | - | - | - | - | .
|  | vz7 | 0.19 | vz15 | 0.21 | vz23 | 0.32 | vz31 | 0.32 | vz39 | 0.31 | vz47 | 0.31 | vz55 | 0.17 | vz63 | 0.18 | - | - | - | - | - | .
|  | vz8 | 0.19 | vz16 | 0.2 | vz24 | 0.18 | vz32 | 0.2 | vz40 | 0.2 | vz48 | 0.18 | vz56 | 0.2 | vz64 | 0.22 | - | - | - | - | - | .
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | .
Der Operationsraum |  |  |  | OP 1 |  | hat eine mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeit2) von | [14 empty] | 0.24056 |  |  | 4.5 | 6.5
2) Die Zuluft-Austrittsgeschwindigkeiten werden 15 cm unter den LAF, mittels Anemometer gemessen. | [24 empty] | 0.24022
Insgesamt 64 Prüfpositionen, im Messraster von 30 cm × 30 cm.
Spezifikationsgrenze für mittlere Zuluft-Austrittsgeschwindigkeit : | [20 empty] | 0.24
[17 empty] | eingehalten |  |  |  |  | x
[17 empty] | nicht eingehalten | [5 empty] | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: | [10 empty] | 0 | [7 empty] | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: | [12 empty] | □ |  | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation

## RD Strömungsnachw.
Original-Rohdaten |  |  | Strömungsnachweis | [7 empty] | Seite: |  | 33 | von | 36
Kunde: | Kunde | [5 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0 | [5 empty] | Messgerät (Int.Nr.): |  |  | -
Objekt: | 0 | [5 empty] | Prüfdatum: |  |  | 2022-05-07
Abteilung: | Department | [5 empty] | Betriebszustand:
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [5 empty] | Messtechniker: |  |  | P. Kniep
Strömungsnachweis2) (Normalbetrieb)
Messposition | von Raum |  |  | zu Raum (Bereich) |  | Messwert (informativ) |  |  | Überstromrichtung Ist1) |  |  | Überstromrichtung Soll
Pa
S 02 | OP 1 |  |  | Flow-Zone 1 |  | n.a. |  |  | Unterdruck |  |  | Unterdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  |  | RNr. 01.04.00.169
S 03 | OP 1 |  |  | Korridor |  | n.a. |  |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  |  | RNr. 01.04.00.801
S 42 | OP 1 |  |  | Ausguss |  | n.a. |  |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  |  | RNr. 01.04.00.135
2) Die Strömungsrichtung wird mittels Prüfröhrchen visualisiert. Der Differenzdruck wird mittels Manometer ermittelt.
Es wird am Türspalt gemessen.
Fotodokumentation: |  | siehe Original-Rohdaten Fotodokumentation Strömungsnachweis
[10 empty] | eingehalten |  |  |  | x
[10 empty] | nicht eingehalten |  |  |  |  | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: | [6 empty] | □ | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation

## RD T&F
Original-Rohdaten |  | Raumtemperatur und Raumfeuchte | [12 empty] | Seite: |  | 34 | von | 36
Kunde: | Kunde | [7 empty] | Prüfbericht Nr.: |  |  |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0 | [7 empty] | Messgerät (Int.Nr.): |  |  |  | 152
Objekt: | 0 | [7 empty] | Prüfdatum: |  |  |  | 2022-05-05
Abteilung: | Department | [7 empty] | Betriebszustand:
Raum: | OP 1 rooms/roomname | [7 empty] | Messtechniker: |  |  |  | M. Bednar
Messwerte (Raumtemperatur und Raumfeuchte)
Raumbez. /Raumnr. | Messung | Messposition: T&F
| Nr. | Temperatur | [8 empty] | Feuchte
|  | °C | [8 empty] | % r. F.
OP 1 rooms/roomname | 1 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5
|  | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9
| 2 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1
|  | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3
| 3 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5
|  | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6
| 4 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7
|  | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9
| 5 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42
|  | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1
| 6 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5 | 19.91 | 40.5
|  | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9 | 19.72 | 40.9
| 7 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1 | 19.64 | 41.1
|  | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3 | 19.64 | 41.3
| 8 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5 | 19.63 | 41.5
|  | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6 | 19.63 | 41.6
| 9 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7 | 19.63 | 41.7
|  | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9 | 19.63 | 41.9
| 10 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42 | 19.64 | 42
|  | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1 | 19.63 | 42.1
| Mittelwert | 19.67 | [8 empty] | 41.46
Der Operationsraum | OP 1 | hat eine mittlere Raumtemperatur2) von | [13 empty] | 19.67 |  |  | °C
Sollwertbereich für die Raumtemperatur (gemäss SWKI VA105-01:2015) | [15 empty] | 18.00 - 24.00 °C
Der Operationsraum | OP 1 | hat eine mittlere Raumfeuchte2) von | [13 empty] | 41.46 |  |  | %r.F.
Sollwertbereich für die relative Raumfeuchte (gemäss SWKI VA105-01:2015) | [13 empty] | 30.0 - 50.0 %r.F.
2) An jeder Messstelle sind mindestens zehn aufeinanderfolgende Messungen (je 1 Min.) durchzuführen und unmittelbar aufzuzeichnen.
eingehalten
[13 empty] | nicht eingehalten | [5 empty] | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: | [6 empty] | 0 | [7 empty] | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: | [8 empty] | □ |  | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation

## RD Schall
Original-Rohdaten |  | Beurteilungsschallpegel |  |  |  |  | Seite: |  | 35 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0 |  |  | Messgerät (Int.Nr.): |  | 171
Objekt: | 0 |  |  | Prüfdatum: |  | 2022-05-07
Abteilung: | Department |  |  | Betriebszustand:
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  | Messtechniker: |  | P. Kniep
Messwerte (Beurteilungsschallpegel)
Messposition | Gemessener Schallpegel 2) dB(A) | [6 empty] | Max. zulässiger Schallpegel dB(A)
Lr,H | 46.8 | [6 empty] | 48
2) Gemessen in Raummitte 1.0 m über OKFFB, bei Soll-Luftvolumenstrom.
[6 empty] | eingehalten |  |  |  | x
[6 empty] | nicht eingehalten |  |  |  |  | 1)
1) falls nicht eingehalten, dann Meldung an: |  |  | 0 |  |  |  | Tel: | 061 685 85 29
Unterschrift: |  |  |  | □ | vor Ort ausfüllen / zutreffendes ankreuzen
at rest
in operation
at rest
in operation

## RD Fotodokumentation
Original-Rohdaten |  | Fotodokumentation Strömungsnachweis | [5 empty] | Seite: |  | 36 | von | 36
Kunde: | Kunde |  |  |  | Prüfbericht Nr.: |  | dynamisch
Ansprechperson: | 0 |  |  |  | Messgerät (Int.Nr.): |  | -
Objekt: | 0 |  |  |  | Prüfdatum: |  | 2022-05-07
Abteilung: | Department |  |  |  | Betriebszustand:
Raum: | OP 1 rooms/roomname |  |  |  | Messtechniker: |  | P. Kniep
Strömungsnachweis2) (Normalbetrieb)
Messposition | von Raum |  | zu Raum (Bereich) | Messwert (informativ) |  | Überstromrichtung Ist1) |  |  | Überstromrichtung Soll
Pa
S 02 | OP 1 |  | Flow-Zone 1 | n.a. |  | Unterdruck |  |  | Unterdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.169
S 03 | OP 1 |  | Korridor | n.a. |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.801
S 42 | OP 1 |  | Ausguss | n.a. |  | Überdruck |  |  | Überdruck
| RNr. 01.04.00.158 |  | RNr. 01.04.00.135
at rest
in operation
Soll
Messposition S02
(Nebelaufgabe: Flowzone 1 RNr. 01.04.00.169 )
Messposition S03
(Nebelaufgabe: OP 1 RNr. 01.04.00.158 )
Messposition S42
(Nebelaufgabe: OP 1 RNr. 01.04.00.158 )
Ist
Soll
Ist
Ist
Soll